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	МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

	 


  ПОСТАНОВЛЕНЭ № ________
                   БЕГИМ №________             
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __996п_           
___06__ августа 2025 г.



Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Псычох.
 
		В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                       № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», местная администрация Баксанского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление местной администрации Баксанского муниципального района № 1012п от 19 августа 2024 года «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Псычох».
2. Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения сельского поселения Псычох в новой редакции (Приложение №1 и2). 
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Баксанский вестник» и на официальном сайте местной администрации                   Баксанского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
	   4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района  по вопросам жизнеобеспечения и безопасности   А.З. Ойтова.






Глава местной администрации 
Баксанского муниципального района                          	           А.Х. Балкизов



Приложение №1
к постановлению местной администрации 
Баксанского муниципального района 

от _06___ августа 2025 года № _996п
 
 
 
 






Схема теплоснабжения с.п. Псычох
Баксанского муниципального района
 Кабардино-Балкарской республики.
Том 1 Обосновывающие материалы
к схеме теплоснабжения
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Термины и определения
 
В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями: 
	Термины 
	Определения 
	

	Теплоснабжение 
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

	Система теплоснабжения 
	Совокупность источников теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

	Источник 	тепловой энергии  
	 Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

	Тепловая сеть 
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

	Тепловая мощность
(далее – мощность) 
	 Количество тепловой энергии, произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени 
которое может быть 

	Тепловая нагрузка  
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени 

	Потребитель тепловой 	энергии
(далее – потребитель) 
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность) для использования на принадлежащих ему  на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

	Теплопотребляющая установка  
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии и теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

	Теплоснабжающая организация 
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация  
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

	Смежная организация 
	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии 

		Зона действия системы теплоснабжения 
	 Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения 

	Зона 	действия источника тепловой энергии 
	 Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения 

	Установленная мощность источника тепловой энергии 
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого  по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии 
	Величина, равная установленной мощности источника  тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

	Мощность источника тепловой энергии нетто 
	Величина, равная располагаемой мощности источника
тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 
собственные и хозяйственные нужды 

	Комбинированная выработка электрической и
тепловой энергии  
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты 
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

	Расчетный 	элемент территориального деления 
	 Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 


 	 

Перечень принятых сокращений
 
	№ 
п/п 
	Сокращение
	 	Пояснение 

	1 
	АСКУТЭ 
	Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии 

	2 
	АСКУЭ 
	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 

	3 
	АСУТП 
	Автоматизированная система управления технологическими процессами 

	4 
	БМК 
	Блочно-модульная котельная 

	5 
	ВК 
	Ведомственная котельная 

	6 
	ВПУ 
	Водоподготовительная установка 

	7 
	ГВС 
	Горячее водоснабжение 

	8 
	ГТУ 
	Газотурбинная установка 

	9 
	ЕТО 
	Единая теплоснабжающая организация 

	10 
	ЗАТО 
	Закрытое территориальное образование 

	11 
	ИП 
	Инвестиционная программа 

	12 
	ИС 
	Инвестиционная составляющая 

	13 
	ИТП 
	Индивидуальный тепловой пункт 

	14 
	КРП 
	Квартальный распределительный пункт 

	15 
	МК, КМ 
	Муниципальная котельная 

	16 
	МУП 
	Муниципальное унитарное предприятие 

	17 
	НВВ 
	Необходимая валовая выручка 

	18 
	НДС 
	Налог на добавленную стоимость 

	19 
	ННЗТ 
	Неснижаемый нормативный запас топлива 

	20 
	НС 
	Насосная станция 

	21 
	НТД 
	Нормативная техническая документация 

	22 
	НЭЗТ 
	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива 

	23 
	ОВ 
	Отопление и вентиляция 

	24 
	ОВК 
	Отопительно-водогрейная котельная 

	25 
	ОДЗ 
	Общественно-деловая застройка 

	26 
	ОДС 
	Оперативная диспетчерская служба 

	27 
	ОИК 
	Оперативный информационный комплекс 

	28 
	ОКК 
	Организация коммунального комплекса 

	29 
	ОНЗТ 
	Общий нормативный запас топлива 

	30 
	ОЭТС 
	Отдел эксплуатации тепловых сетей 

	31 
	ПВК 
	Пиковая водогрейная котельная 

	32 
	ПГУ 
	Парогазовая установка 

	33 
	ПИР 
	Проектные и изыскательские работы 

	34 
	ПНС 
	Повысительно-насосная станция 

	35 
	ПП РФ 
	Постановление Правительства Российской Федерации 

	36 
	ППМ 
	Пенополиминерал 

	37 
	ППУ 
	Пенополиуретан 

	38 
	ПСД 
	Проектно-сметная документация 

	39 
	РЭК 
	Региональная энергетическая комиссия 

	40 
	СМР 
	Строительно-монтажные работы 

	41 
	СЦТ 
	Система централизованного теплоснабжения 

	42 
	ТБО 
	Твердые бытовые отходы 

	43 
	ТЭЦ 
	Теплоэлектроцентраль 

	44 
	ТФУ 
	Теплофикационная установка 

	45 
	ТЭ 
	Тепловая энергия 

	46 
	ТЭО 
	Технико-экономическое обоснование 

	47 
	ТЭЦ 
	Теплоэлектроцентраль 

	48 
	УПБС ВР 
	Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ 

	49 
	УПР 
	Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строительства 

	50 
	УРУТ 
	Удельный расход условного топлива 

	51 
	УСС 
	Укрупненный показатель сметной стоимости 

	52 
	ФОТ 
	Фонд оплаты труда 

	53 
	ФСТ 
	Федеральная служба по тарифам 

	54 
	ХВО 
	Химводоочистка 

	55 
	ХВП 
	Химводоподготовка 

	56 
	ЦТП 
	Центральный тепловой пункт 

	57 
	ЭБ 
	Энергоблок 

	58 
	ЭМ 
	Электронная модель системы теплоснабжения 


 





Общие положения
 
Схема теплоснабжения сельского поселения Псычох утверждена постановлением местной администрации Баксанского муниципального района в 2025году «Об утверждении схемы теплоснабжения с.п. Псычох». 
Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов с учетом изменений, и дополнений, действующих на момент разработки (актуализации):  
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ; 
· Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ;   
· Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
· Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 10.01.2002года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
· Федеральный закон от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 года №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 года №340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации 05.05.2014 года №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации 23.07.2007 года №464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг             в сфере теплоснабжения»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 года №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 года №340»; 
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212 «Об утверждении методических 	указаний 	по 	разработке 	схем теплоснабжения» (зарегистрировано в Минюсте 15.08.2019 года № 55629); 
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года      № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»; 
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года       № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»); 
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 года
№ 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 года № 610 «Об утверждении правил установления и измерения (пересмотра) тепловых нагрузок»; 
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
· Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
· Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»; 
· Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»; 
· Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
· СП 40-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 
· СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 
· СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 года № 278 «Об утверждении актов Министерства энергетики России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей»; 
· Генеральный план с.п. Псычох, утвержденный решением Совета местного самоуправления с.п. Псычох от 30.12.022 года № 17-3; 
Цель разработки: развитие систем теплоснабжения муниципального образования для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. 
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (п. 20 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения с.п. Псычох на длительную перспективу до 2035 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов.  

Этапы реализации Схемы теплоснабжения
Расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения: 2035 г. 
Система теплоснабжения с.п. Псычох включает:  
· источники теплоснабжения;  
· магистральные и распределительные сети теплоснабжения, объекты на сетях. 
Схема теплоснабжения с.п. Псычох разработана с соблюдением следующих принципов: 
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
· соблюдение баланса интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей; 
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования с.п. Псычох, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».




РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ С.П. ПСЫЧОХ
 
1.1. Величины существующей отапливаемой площади
строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания и по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
 
Генеральным планом с.п. Псычох предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории: 
· сохранение сложившихся принципов развития территории населенного пункта с.п. Псычох в части формирования планировочной структуры по компактному типу и дальнейшего развития с.п. Псычох;  
· освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения. 
Прогноз 	развития 	застройки 	(жилищного 	фонда, бюджетных организаций, 	объектов 	общественного 	и 	коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории.  
Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления, исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию сельского поселения. 
С учетом сложившейся социально-экономической ситуации прогноз развития застройки принят в соответствии по разработанным проектам планировки территории с.п. Псычох на период, соответствующий расчетному сроку реализации Генерального плана.
Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания: воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования с учетом расчетной численность населения. 
Расчетная площадь перспективных объектов представлен в таблице 1.3. 
Таблица 1.3. Общественные здания, предлагаемые к строительству в с.п. Псычох
	Наименование объекта 
	Источник теплоснабжения 
	Расчетная площадь здания, м. кв. 
	Нагрузка 
расчетная, Гкал/ч 
	Год ввода (прогноз) 

	Детский сад на 150 мест          
	индивидуальная котельная 
	1 700 
	0,85 
	2031 

	Школа на 350 учащ. 
	индивидуальная котельная 
	2 875 
	1,44
	2032 

	Всего: 
	
	4 575 
	2,29 
	


 	 	 
Сведения об объеме потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения котельными с.п. Псычох представлены в таблице 1.4  
Таблица 1.4. Сведения об объеме потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения котельными
	Наименование котельной 
	2023г. (факт) 
	2023 г. (факт) 

	
	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	Отпуск тепловой энергии, Гкал 
	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	Отпуск тепловой энергии, Гкал 

	Квартальная котельная
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32

	Всего по ООО «Тепловик» 
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32



1.2. 	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

 Согласно действующим документам территориального планирования, решения о вводе новых объектов на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения отсутствуют. Таким образом, увеличение объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в с.п. Псычох не прогнозируется. 
При строительстве отдельных объектов теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения. 
 
1.3. 	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на каждом этапе
 
Согласно действующим документам территориального планирования, решения о вводе новых объектов в производственных зонах на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения отсутствуют. Таким образом, увеличение объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах муниципального образования с.п. Псычох не прогнозируется. 
При строительстве отдельных торговых и производственных зданий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения. 

1.4.  Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению в целом
 
Плотность тепловой нагрузки характеризует эффективность и целесообразность применения централизованного теплоснабжения и определяется как отношение суммарной тепловой нагрузки потребителей к площади зоны действия источника. 
Согласно мастер-плану развития системы централизованного теплоснабжения с.п. Псычох, представленному в разделе 3 настоящей Схемы теплоснабжения, предусматривается 2 сценария развития теплоснабжения муниципального образования. Таким образом, для каждого из сценариев определены значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки и представлены в таблицах 1.9, 1.10.  
Таблица 1.9. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох Гкал/ч /га (сценарий 1) 
	Наименование источника тепловой энергии 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Квартальная котельная
	0,387 
	0,387 
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,41 


 
 


Таблица 1.10. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох Гкал/ч /га (сценарий 2) 
	Наименование источника тепловой энергии 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Квартальная котельная
	0,387
	0,387
	0,387 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 


 
 







РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
 В границах с.п. Псычох деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляет единственная теплоснабжающая организация: 
· ООО «Тепловик». 
Предоставление услуг осуществляется по договору об оказании коммунальных услуг. 

ООО «Тепловик»
Централизованная система теплоснабжения с.п. Псычох, обслуживаемая ООО «Тепловик», включает одну квартальную котельную, находящееся на балансе АО «Теплосервис». 
Тепловые сети и иное оборудование находятся в собственности АО «Теплосервис».
Краткая характеристика системы теплоснабжения села Псычох:[image: ]
Сельское поселение Псычох входит в состав муниципального образования «Баксанский муниципальный район», расположен на 25 км северо-западнее [image: ]города Нальчик. Численность населения с.п. Псычох составляет — 1094 человек.[image: ]
Климат континентальный. Характеризуется жарким со средней июльской температурой 27,00 (зафиксированный максимум 390) и умеренно-холодной зимой со средней январской температурой 2,50 (зафиксированный минимум минус З10).
[image: ]«Строительная климатология»:
[image: ][image: ]расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 180С; 
[image: ][image: ] расчетная температура наружного воздуха для проектирования [image: ]вентиляции минус 90С; 
[image: ]абсолютная минимальная температура воздуха минус 31 оС; 
[image: ][image: ]среднесуточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца [image: ]минус 7,0 0С; [image: ]
[image: ]среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца[image: ]
· 86%;
·  [image: ]средняя температура отопительного периода минус 0,60С.П.[image: ]
Продолжительность отопительного периода 168 суток.
Структура основного оборудования
Установленная тепловая мощность котельной — 0,42 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией потребителей с суммарной присоединенной тепловой нагрузкой 0,387 Гкал/ч.
Годовой отпуск тепла котельной в тепловые сети составляет 2 153,32 Гкал.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
 
В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация индивидуального отопления не планируется. 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.
 
Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более муниципальных образований, отсутствуют. 
 
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
 
Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 
Подача тепловой энергии в виде горячей воды не осуществляется.
Если 	при 	тепловой 	нагрузке 	заявителя Qсуммм.ч 0,1 	Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 
Дисконтированный 	срок 	окупаемости 	капитальных 	затрат 	строительства тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой: 
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
)
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1
(
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	(1НД)	, лет, 
где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 
НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075; 
Kmc - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети             от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 
Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ. 
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. 
Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения. 

РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

 Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в 	соответствии с «Методическими 	указаниями по составлению  (
 
)энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 года №325.  
Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2022 по 2035 годы, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.  
Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м³/ч·м³) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.  
Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.П. ПСЫЧОХ
 
Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с	целью сравнения 	разработанных 	вариантов 	развития 	системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для актуализации Схемы теплоснабжения. 
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются: 
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей; 
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии; 
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
· согласованность с планами и программами развития сельского поселения. 
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих. 
 
4.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения с.п. Псычох (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории с.п. Псычох, в первую очередь определяются перспективными условиями развития энергетики в Кабардино-Балкарской Республике в целом. 
Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации в Кабардино-Балкарской Республике, являются: 
· Приказ Минэнерго России от 28.02.2023 г. №108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы»; 
В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения с.п. Псычох в части размещения источников тепловой энергии: 
· Сценарий 	1: сохранение 	существующих 	источников теплоснабжения и в целом системы централизованного теплоснабжения по состоянию на конец 2024 г.; 
· Сценарий 2: строительство 	новых 	котельных 	с дальнейшим выводом из эксплуатации существующих котельных и переводом их нагрузок, на новые источники теплоснабжения. 

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения с.п. Псычох на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
 
Обосновывающими материалами к схеме теплоснабжения, для сценариев 1 и 2 по показателям: 
· затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 
· затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 
· ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования является Сценарий 2. 

Данный сценарий позволяет обеспечить: 
· снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии по ряду источников; 
· снижение потребление топлива при производстве тепловой энергии по ряду источников; 
· меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения). 
В качестве основного варианта развития системы теплоснабжения с.п. Псычох предлагается принять второй вариант развития. 
 
РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях с.п. Псычох, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
 
Предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного 	развития электроэнергетики, 	разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года   № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии». 
Общий сценарий развития электроэнергетики России был спрогнозирован Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике Минэнерго РФ в работе «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года». 
Вышеописанные документы не предусматривают строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с.п. Псычох. Таким образом, нормативная база, необходимая для предложения нового источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует. 
В проекте Схемы теплоснабжения с.п. Псычох строительство новых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
 
Сведения о предлагаемых для реконструкции действующих котельных представлены в таблице 5.1. Балансы тепловой мощности источников в перспективном периоде сохраняются и соответствуют представленным в п. 2.3 раздела 2 настоящей схемы теплоснабжения. 
 
Таблица 5.1. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии ООО «Тепловик»
 
	Наименование объекта
	Наименование мероприятий 
	Характеристика объекта
(после реализации
мероприятий)
	Год финансирования
	Объем затрат,
тыс. руб.
(без НДС)

	
	
	Ед. изм. 
	Знач. 
	
	

	Квартальная котельная
	Установка трех новых котлов
	Гкал/ч
	0,42
	2032
	15 650


 
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения
эффективности и надежности работы систем теплоснабжения
 
Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения отсутствуют. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных
 
В системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
 
Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года. 
В рамках реализации Схемы теплоснабжения планируется строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения для обеспечения прироста перспективных тепловых нагрузок, повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
 
В системах централизованного теплоснабжения на территории с.п. Псычох преобладают отопительные котельные установленной тепловой мощностью менее 0,61 Гкал/ч, при этом котельная в качестве топлива используется покупное топливо – природный газ. Таким образом, переоборудование котельных, действующих на территории с.п. Псычох в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии экономически нецелесообразно по следующим причинам: 
· профицит электрической мощности в районе; 
· преобладание котельных малой мощности; 
· стоимость топлива. 
Таким образом, существующие условия не позволяют конкурентно вырабатывать электрическую энергию в комбинированном цикле на базе существующих 	нагрузок. 	Стоимость 	электрической 	энергии, вырабатываемой на таких малых ТЭС выше, чем существующие тарифы в энергосистеме. 
Реконструкция котельных с установкой когенерационного оборудования может быть рассмотрена только для целей выработки электроэнергии для покрытия собственных нужд при наличии доступного топлива, например – попутного нефтяного газа. 
 
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
 
В системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. Перевод существующих котельных в пиковый режим работы актуализацией настоящей схемы теплоснабжения не предусмотрен. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.
 
График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории с.п. Псычох по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С. Для котельных с.п. Псычох утверждены расчетные температурные графики 95/70 °С.  
В связи с сохранением температурных графиков действующих источников теплоснабжения возникновение дополнительных затрат не предполагается. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей и представлены в Разделе 2 настоящей Схемы теплоснабжения. 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

К возобновляемым источникам энергии относятся: ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика. 
Ветроэнергетика. Перспективным является ввод ветрогенерирующих установок в территориально удаленных от ЕЭС районах для обеспечения малых поселений без подключения ветрогенерирующих установок к сети. Использование данного вида энергии подлежит дополнительному технико-экономическому обоснованию. 
Гидроэнергетика. На территории муниципального образования отсутствуют крупные по водоносности реки, которые могут быть использованы для развития сегмента генерации электроэнергии малыми ГЭС. Возможность использования данного вида энергии на территории муниципального образования отсутствует.  
Солнечная энергетика. Данный вид энергетики основывается на преобразовании электромагнитного солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию. Применение солнечных электростанций в с.п. Псычох экономически и технически нецелесообразно. Это обусловлено тем, что в зимний период данный вид возобновляемой энергии не может быть использован по причине малой солнечной радиации, падающей на поверхность. 
Биоэнергетика. В биоэнергетике при производстве тепловой энергии в качестве сырья используется биотопливо – топливо, получаемое из биологического сырья. По типу исходного сырья различают три вида биотоплива: биологические отходы, лигноцеллюлозные соединения и водоросли.  На территории с.п. Псычох посевные площади растений, отходы которых могут быть использованы для производства биотоплива, крайне незначительны, а поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы не особенно малочисленно, использование данного типа сырья для выработки электроэнергии в промышленных масштабах не является перспективным.   
Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, на территории с.п. Псычох отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция. Таким образом, на основании вышеизложенного определена нецелесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 
 
РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется. 
6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах с.п. Псычох

На момент актуализации схемы теплоснабжения, потребность в подключении к тепловым сетям новых потребителей не была. 

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках реализации схемы теплоснабжения строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено. 
 
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
 
Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения для обеспечения качества и надежности теплоснабжения с.п. Псычох представлен в таблице 6.3 
  
Таблица 6.3. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей ООО «Тепловик»
	Наименование объекта
	Наименование мероприятий
	Характеристика объекта
(после реализации объекта, в однотрубном исчислении)
	Год финансирования

	Объем затрат

	
	
	Ед. изм.
	Значение
	
	

	Сети теплоснабжения

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения
	км
	0,42
	2029
	1 950


Примечание: в связи с совместной прокладной, замена сетей производится сразу для трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ),
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. 	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления, которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
 
В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории с.п. Псычох не применяется. 
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
В соответствии с ФЗ № 438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители городского округа будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме. 
 
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
 
Открытая система горячего водоснабжения на территории с.п. Псычох не применяется. 
 
РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
 
Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с: 
· Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической             и тепловой энергии»; 
· Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; 
· СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 
· Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 
Расчет по каждому источнику произведен на основании: 
· фактических данных по характеристикам оборудования котельных; 
· данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период; 
· прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии; 
· прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. 
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии системы теплоснабжения на территории с.п. Псычох, в зависимости от сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения, представлены в таблицах 8.1, 8.2. 
 
Таблица 8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии (сценарий 1)
	Наименование
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Квартальная котельная

	Нагрузка источника 
	Гкал/ч 
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	Выработка тепловой энергии на источнике 
	Гкал 
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
	Кг/ч (м2/ч)
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26


Таблица 8.2. Топливный баланс источников тепловой энергии (сценарий 2)
	Наименование
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Квартальная котельная

	Нагрузка источника
	Гкал/ч 
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	Выработка тепловой энергии на источнике
	Гкал
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/ч (м2/ч)
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26



8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
 
Развитие системы централизованного теплоснабжения в с.п. Псычох не предусматривается. 
Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории с.п. Псычох экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется. 

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
 
В качестве основного топлива на котельных с.п. Псычох используется природный газ с теплотворной способностью – 7 920 ккал/ куб. м. 
 
8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в с.п. Псычох
 
Видом топлива в системе теплоснабжения с.п. Псычох является природный газ. 
 
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса с.п. Псычох
 
Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения с.п. Псычох является сохранение существующего топливного баланса с использование природного газа в качестве основного топлива. 

РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
 
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов: 
· Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. МДС 81-02-12-2011, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 года № 481; 
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 06.03.2023 года № 158/пр; 
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Минстроя России от 06.03.2023 года № 159/пр (применяются для сетей горячего водоснабжения); 
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2020. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 14.03.2023 года № 183/пр 
· (применяются для котельных, тепловых пунктов); 
· прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др. 
· Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.  
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, в зависимости от сценариев перспективного развития, представлена ниже. 
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий. 
Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения. 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблицах 9.1, 9.2. 
 
9.2. 	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблицах 9.3, 9.4. 
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Таблица 9.1. Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (сценарий 1)
 
	Наименование мероприятия 
	Источник финансирования 
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) 

	
	
	 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Реконструкция котельной 
№ 11 
	Бюджетные средства 
	15 650
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	15 650
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 



Таблица 9.2. Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (сценарий 2)
 
	Наименование мероприятия 
	Источник финансирования 
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) 

	
	
	 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1. Строительство новых котельных

	котельной 
	Бюджетные средства 
	25 650 
	- 
	- 
	25 650 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников














Таблица 9.3. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей (сценарий 1)
 
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов

	1.1. Строительство новых тепловых сетей

	Тепловые сети

	Сторонние средства
	8 650
	8 650
	-
	-
	-
	-



	 
Таблица 9.4. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей (сценарий 2)
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

	1.1. Реконструкция тепловых сетей

	Тепловые сети

	Сторонние средства
	1 950
	1 950
	-
	-
	-
	-


 
9.3. 	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
 
	Мероприятия 	по 	изменению 	температурного 	графика 	и 
гидравлического режима работы системы не предусмотрены, инвестиции             не запланированы. 
 
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
 
Открытые системы теплоснабжения в сельском поселении Псычох отсутствуют, мероприятий по обеспечению передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения: 
· обеспечение возможности подключения новых потребителей; 
· обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов; 
· повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения); 
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения. 
 
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций за базовый период актуализации схемы теплоснабжения (2024 г.) на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения с.п. Псычох отсутствуют. 
 
РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей
организации
 
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В соответствии с постановлением местная администрация с.п. Псычох от 23.08.2019 года № 30-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования с.п. Псычох» представлен в таблице 10.1. 
 
Таблица 10.1. Реестр зон деятельности ЕТО на территории с.п. Псычох 
 
	Код зоны деятельности ЕТО 
	Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО 
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, 
осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период 

	1 
	Квартальная котельная 
	ООО «Тепловик» 


 
10.2. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 
В случае если на территории сельского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 
· определить 	на 	несколько 	систем 	теплоснабжения 	единую теплоснабжающую организацию. 

Порядок определения ЕТО
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.  
Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения и на сайте соответствующего муниципального образования Российской Федерации.  
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.  
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.  

Критерии определения ЕТО
Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:  
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
· размер собственного капитала;  
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения.  
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.  
В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.  
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.  
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.  
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.  

Обязанности ЕТО
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 года № 808, обязана: 
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;  
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;  
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.  
· Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:  
· систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение 	или ненадлежащее 	исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть 	подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;  
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;  
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;  
· прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;  
· несоответствие 	организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;  
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.  

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 года № 808, могут быть изменены в следующих случаях: 
· подключение к системе теплоснабжения 	новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Таким образом на территории с.п. Псычох предлагается выделить 1 зону деятельности ЕТО, с одной организацией, выполняющей деятельность по теплоснабжению – ООО «Тепловик». 

10.3. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
 
Заявок на присвоение статуса ЕТО во время актуализации проекта схемы теплоснабжения не поступало. 
10.4. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах с.п. Псычох
 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах с.п. Псычох, представлен в таблице 10.2. 
 Таблица 10.2. Реестр систем теплоснабжения с.п. Псычох
 
	Источник 
	Система теплоснабжения 
	Наименование теплоснабжающей организации 

	Квартальная котельная
	Система теплоснабжения, образованная на базе квартальной котельны
	ООО «Тепловик»


 
РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Влияние данных переключений на развитие системы централизованного теплоснабжения с.п. Псычох рассмотрено в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов. 
 
РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ОБЪЕКТАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 
В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей, решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6_4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 
В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения. 
На территории с.п. Псычох бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 
 
РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КБР,
СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,
А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КБР

13.1. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
 
В с.п. Псычох проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. 

13.2. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
 
Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Псычох отсутствуют.  
Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется. 

13.3. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
 
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется. 
 
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
 
Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью соответствует предъявляемым ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к котельным сельского поселения, согласно вышеуказанным аспектам, планирование новых решений водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется. 
13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
 
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782): 
а) мощности энергопринимающих установок, используемых для 
водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод; 
	б) 	объема тепловой энергии и топлива 	(природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения; 
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения. 
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют. 
 
РАЗДЕЛ 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.П. ПСЫЧОХ

Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Псычох разрабатываются в соответствии п. 79 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения. 
В соответствии с п. 179 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» к индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, относятся: 
· индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения); 
· индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения; 
· индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения. 

РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
 
Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в п.12.4 Главы 12. 
Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения по показателям: 
· затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 
· затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 
· ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является целесообразным.
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Термины и определения
 
В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями: 
	Термины 
	Определения 
	

	Теплоснабжение 
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

	Система теплоснабжения 
	Совокупность источников теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

	Источник 	тепловой энергии  
	 Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

	Тепловая сеть 
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

	Тепловая мощность
(далее – мощность) 
	 Количество тепловой энергии, произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени 
которое может быть 

	Тепловая нагрузка  
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени 

	Потребитель тепловой 	энергии
(далее – потребитель) 
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность) для использования на принадлежащих ему  на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

	Теплопотребляющая установка  
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии и теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

	Теплоснабжающая организация 
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация  
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

	Смежная организация 
	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии 

		Зона действия системы теплоснабжения 
	 Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения 

	Зона 	действия источника тепловой энергии 
	 Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения 

	Установленная мощность источника тепловой энергии 
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого  по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии 
	Величина, равная установленной мощности источника  тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

	Мощность источника тепловой энергии нетто 
	Величина, равная располагаемой мощности источника
тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 
собственные и хозяйственные нужды 

	Комбинированная выработка электрической и
тепловой энергии  
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты 
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

	Расчетный 	элемент территориального деления 
	 Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 


Перечень принятых сокращений
 
	№ 
п/п 
	Сокращение
	 	Пояснение 

	1 
	АСКУТЭ 
	Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии 

	2 
	АСКУЭ 
	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 

	3 
	АСУТП 
	Автоматизированная система управления технологическими процессами 

	4 
	БМК 
	Блочно-модульная котельная 

	5 
	ВК 
	Ведомственная котельная 

	6 
	ВПУ 
	Водоподготовительная установка 

	7 
	ГВС 
	Горячее водоснабжение 

	8 
	ГТУ 
	Газотурбинная установка 

	9 
	ЕТО 
	Единая теплоснабжающая организация 

	10 
	ЗАТО 
	Закрытое территориальное образование 

	11 
	ИП 
	Инвестиционная программа 

	12 
	ИС 
	Инвестиционная составляющая 

	13 
	ИТП 
	Индивидуальный тепловой пункт 

	14 
	КРП 
	Квартальный распределительный пункт 

	15 
	МК, КМ 
	Муниципальная котельная 

	16 
	МУП 
	Муниципальное унитарное предприятие 

	17 
	НВВ 
	Необходимая валовая выручка 

	18 
	НДС 
	Налог на добавленную стоимость 

	19 
	ННЗТ 
	Неснижаемый нормативный запас топлива 

	20 
	НС 
	Насосная станция 

	21 
	НТД 
	Нормативная техническая документация 

	22 
	НЭЗТ 
	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива 

	23 
	ОВ 
	Отопление и вентиляция 

	24 
	ОВК 
	Отопительно-водогрейная котельная 

	25 
	ОДЗ 
	Общественно-деловая застройка 

	26 
	ОДС 
	Оперативная диспетчерская служба 

	27 
	ОИК 
	Оперативный информационный комплекс 

	28 
	ОКК 
	Организация коммунального комплекса 

	29 
	ОНЗТ 
	Общий нормативный запас топлива 

	30 
	ОЭТС 
	Отдел эксплуатации тепловых сетей 

	31 
	ПВК 
	Пиковая водогрейная котельная 

	32 
	ПГУ 
	Парогазовая установка 

	33 
	ПИР 
	Проектные и изыскательские работы 

	34 
	ПНС 
	Повысительно-насосная станция 

	35 
	ПП РФ 
	Постановление Правительства Российской Федерации 

	36 
	ППМ 
	Пенополиминерал 

	37 
	ППУ 
	Пенополиуретан 

	38 
	ПСД 
	Проектно-сметная документация 

	39 
	РЭК 
	Региональная энергетическая комиссия 

	40 
	СМР 
	Строительно-монтажные работы 

	41 
	СЦТ 
	Система централизованного теплоснабжения 

	42 
	ТБО 
	Твердые бытовые отходы 

	43 
	ТЭЦ 
	Теплоэлектроцентраль 

	44 
	ТФУ 
	Теплофикационная установка 

	45 
	ТЭ 
	Тепловая энергия 

	46 
	ТЭО 
	Технико-экономическое обоснование 

	47 
	ТЭЦ 
	Теплоэлектроцентраль 

	48 
	УПБС ВР 
	Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ 

	49 
	УПР 
	Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строительства 

	50 
	УРУТ 
	Удельный расход условного топлива 

	51 
	УСС 
	Укрупненный показатель сметной стоимости 

	52 
	ФОТ 
	Фонд оплаты труда 

	53 
	ФСТ 
	Федеральная служба по тарифам 

	54 
	ХВО 
	Химводоочистка 

	55 
	ХВП 
	Химводоподготовка 

	56 
	ЦТП 
	Центральный тепловой пункт 

	57 
	ЭБ 
	Энергоблок 

	58 
	ЭМ 
	Электронная модель системы теплоснабжения 


 

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
Централизованная система теплоснабжения с.п. Псычох, обслуживаемая ООО «Тепловик», включает одну квартальную котельную, находящееся на балансе АО «Теплосервис». 
Тепловые сети и иное оборудование находятся в собственности АО «Теплосервис».
Краткая характеристика системы теплоснабжения села Псычох:[image: ]
Сельское поселение Псычох входит в состав муниципального образования «Баксанский муниципальный район», расположен на 25 км северо-западнее [image: ]города Нальчик. Численность населения с.п. Псычох составляет — 1094 человек.[image: ]
Климат континентальный. Характеризуется жарким со средней июльской температурой 27,00 (зафиксированный максимум 390) и умеренно-холодной зимой со средней январской температурой 2,50 (зафиксированный минимум минус З10).
[image: ]«Строительная климатология»:
[image: ][image: ]расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 180С; 
[image: ][image: ] расчетная температура наружного воздуха для проектирования [image: ]вентиляции минус 90С; 
[image: ]абсолютная минимальная температура воздуха минус 31 оС; 
[image: ][image: ]среднесуточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца [image: ]минус 7,0 0С; [image: ]
[image: ]среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца[image: ]
86%;
 [image: ]средняя температура отопительного периода минус 0,60С.П.[image: ]
Продолжительность отопительного периода 168 суток.
Структура основного оборудования
Установленная тепловая мощность котельной — 0,42 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией потребителей с суммарной присоединенной тепловой нагрузкой 0,387 Гкал/ч.
Годовой отпуск тепла котельной в тепловые сети составляет 2 153,32 Гкал.
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в данном проекте не требуется.
В настоящее время, на котельных, осуществляется регулирование отпуска тепла в тепловые сети посредством изменения температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с утвержденным температурным графиком.
Учет числа часов использования котельного оборудования (по агрегатно) на предприятии не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования котельных в течение отопительного периода производилась, исходя из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.
По данным журнала учёта отключений, остановки котельных с перебоем подачи потребителям тепловой энергии, инцидентов при которых произошло частичное или полное прекращение подачи тепловой энергии потребителям за последние три года не зафиксировано.
В настоящее время нет сведений о запрете по дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
Бесхозяйные тепловые сети на территории с.п. Псычох отсутствуют.

Часть 2. Балансы теплоносителя
Схема теплоснабжения закрытая, зависимая и в перспективе не изменится.
Производительность водоподготовительных установок обеспечивает потребность теплоносителя при утечке, в том числе в аварийных режимах, в сети и системах отопления потребителя.
Перспективного роста потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в с.п. Псычох на ближайшие годы не прогнозируется. В связи с этим, перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах – не рассматриваются.
Изменения в балансах водоподготовительных установок	в системе теплоснабжения,	в том числе	с учетом реализации	 планов строительства реконструкции, технического перевооружения или модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схем теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения с.п. Псычох
Основной причиной возникающих технических и технологических проблем в системах централизованного теплоснабжения на источниках тепловой энергии, в тепловых сетях и теплопотребляющих установках у потребителей является наличие морально устаревшего технологического оборудования котельной и тепловых сетей. Необходимо безотлагательно провести меры по модернизации котельной и тепловых сетей с.п. Псычох.
Дальнейшему развитию существующих систем централизованного теплоснабжения препятствует растущая тенденция перехода потребителей на поквартирное отопление. Строительство новых объектов ведется также сразу с проектированием индивидуального отопления. 
В настоящее время предписания надзорных органов, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ С.П. ПСЫЧОХ
 
2.1. Величины существующей отапливаемой площади
строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания и по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
 
Генеральным планом с.п. Псычох предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории: 
· сохранение сложившихся принципов развития территории населенного пункта с.п. Псычох в части формирования планировочной структуры по компактному типу и дальнейшего развития с.п. Псычох;  
· освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения. 
Прогноз 	развития 	застройки 	(жилищного 	фонда, бюджетных организаций, 	объектов 	общественного 	и 	коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории.  
Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления, исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию сельского поселения. 
С учетом сложившейся социально-экономической ситуации прогноз развития застройки принят в соответствии по разработанным проектам планировки территории с.п. Псычох на период, соответствующий расчетному сроку реализации Генерального плана.
Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания: воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования с учетом расчетной численность населения. 
Расчетная площадь перспективных объектов представлен в таблице 1.3. 
Таблица 1.3. Общественные здания, предлагаемые к строительству в с.п. Псычох
	Наименование объекта
	Источник теплоснабжения
	Расчетная площадь здания, м. кв.
	Нагрузка
расчетная, Гкал/ч
	Год ввода (прогноз)

	Детский сад на 150 мест
	индивидуальная котельная
	1 700
	0,85
	2031

	Школа на 350 учащ.
	индивидуальная котельная
	2 875
	1,44
	2032

	Всего:
	
	4 575
	2,29
	


 	 	 
Сведения об объеме потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения котельными с.п. Псычох представлены в таблице 1.4  
Таблица 1.4. Сведения об объеме потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения котельными
	Наименование котельной
	2023г. (факт)
	2023 г. (факт)

	
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Отпуск тепловой энергии, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Отпуск тепловой энергии, Гкал

	Квартальная котельная
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32

	Всего по ООО «Тепловик»
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32



2.2. 	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

 Согласно действующим документам территориального планирования, решения о вводе новых объектов на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения отсутствуют. Таким образом, увеличение объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в с.п. Псычох не прогнозируется. 
При строительстве отдельных объектов теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения. 
 
2.3. 	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на каждом этапе
 
Согласно действующим документам территориального планирования, решения о вводе новых объектов в производственных зонах на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения отсутствуют. Таким образом, увеличение объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах муниципального образования с.п. Псычох не прогнозируется. 
При строительстве отдельных торговых и производственных зданий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения. 

2.4.  Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению в целом
 
Плотность тепловой нагрузки характеризует эффективность и целесообразность применения централизованного теплоснабжения и определяется как отношение суммарной тепловой нагрузки потребителей к площади зоны действия источника. 
Согласно мастер-плану развития системы централизованного теплоснабжения с.п. Псычох, представленному в разделе 3 настоящей Схемы теплоснабжения, предусматривается 2 сценария развития теплоснабжения муниципального образования. Таким образом, для каждого из сценариев определены значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки и представлены в таблицах 1.9, 1.10.  
Таблица 1.9. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох Гкал/ч /га (сценарий 1) 
	Наименование источника тепловой энергии
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Квартальная котельная
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,38
	0,387
	0,38
	0,387
	0,387
	0,38
	0,387
	0,41


 
 




Таблица 1.10. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох Гкал/ч /га (сценарий 2)
	Наименование источника тепловой энергии
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Квартальная котельная
	0,38
	0,38
	0,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
 





РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
 В границах с.п. Псычох деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляет единственная теплоснабжающая организация: 
· ООО «Тепловик». 
Предоставление услуг осуществляется по договору об оказании коммунальных услуг. 
3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
 
В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация индивидуального отопления не планируется. 

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.
 
Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более муниципальных образований, отсутствуют. 

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сценарий развития системы централизованного теплоснабжения с.п. Псычох заключается в следующем:
Все предлагаемые мероприятия в данном сценарии можно подразделить на три группы:
1. Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Техническое перевооружение части централизованных котельных с заменой котлов с более высоким КПД.

2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них: 
· Замена ветхих тепловых сетей с покрытием трубопроводов изоляцией из ППУ.
3. Организационные мероприятия системы теплоснабжения. 
Ожидаемые эффекты:
· Обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.
· Снижение потерь в тепловых сетях, обеспечение требуемых технико-экономических показателей.
· Снижение затрат на транспортировку тепла.
· Снижение затрат на ремонт трубопроводов и оборудования.
· Увеличение пропускной способности тепловой сети.
· Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей, сокращение продолжительности перерывов теплоснабжения.
Настоящим проектом не предусматривается размещение источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Для малоэтажной застройки с.п. Псычох применяются системы поквартирного отопления с установкой индивидуального отопительного оборудования.
Для определения целесообразности подключения новых потребителей тепловой энергии к системе централизованного теплоснабжения произведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус представляет собой зависимость расстояния (между объектом и магистральным трубопроводом тепловой сети) от расчетной тепловой нагрузки потребителя. Радиус позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе централизованного теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли тепловых потерь.



РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях с.п. Псычох, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
 
Предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного 	развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года   № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии». 
Общий сценарий развития электроэнергетики России был спрогнозирован Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике Минэнерго РФ в работе «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года». 
Вышеописанные документы не предусматривают строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с.п. Псычох. Таким образом, нормативная база, необходимая для предложения нового источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует. 
В проекте Схемы теплоснабжения с.п. Псычох строительство новых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
 
Сведения о предлагаемых для реконструкции действующих котельных представлены в таблице 5.1. Балансы тепловой мощности источников в перспективном периоде сохраняются и соответствуют представленным в п. 2.3 раздела 2 настоящей схемы теплоснабжения. 
 
Таблица 5.1. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии ООО «Тепловик»
 
	Наименование объекта
	Наименование мероприятий
	Характеристика объекта (после реализации мероприятий)
	Год финансирования
	Объем затрат,
тыс. руб.
(без НДС)

	
	
	Ед. изм.
	Знач.
	
	

	Квартальная котельная
	Установка трех новых котлов
	Гкал/ч
	0,42
	2032
	15 650


 
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения
эффективности и надежности работы систем теплоснабжения
 
Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения отсутствуют. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных
 
В системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
 
Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года. 
В рамках реализации Схемы теплоснабжения планируется строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения для обеспечения прироста перспективных тепловых нагрузок, повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
 
В системах централизованного теплоснабжения на территории с.п. Псычох преобладают отопительные котельные установленной тепловой мощностью менее 0,61 Гкал/ч, при этом котельная в качестве топлива используется покупное топливо – природный газ. Таким образом, переоборудование котельных, действующих на территории с.п. Псычох в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии экономически нецелесообразно по следующим причинам: 
· профицит электрической мощности в районе; 
· преобладание котельных малой мощности; 
· стоимость топлива. 
Таким образом, существующие условия не позволяют конкурентно вырабатывать электрическую энергию в комбинированном цикле на базе существующих 	нагрузок. 	Стоимость 	электрической 	энергии, вырабатываемой на таких малых ТЭС выше, чем существующие тарифы в энергосистеме. 
Реконструкция котельных с установкой когенерационного оборудования может быть рассмотрена только для целей выработки электроэнергии для покрытия собственных нужд при наличии доступного топлива, например – попутного нефтяного газа. 
 
5.7.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
 
В системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. Перевод существующих котельных в пиковый режим работы актуализацией настоящей схемы теплоснабжения не предусмотрен. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.
 
График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории с.п. Псычох по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С. Для котельных с.п. Псычох утверждены расчетные температурные графики 95/70 °С.  
В связи с сохранением температурных графиков действующих источников теплоснабжения возникновение дополнительных затрат не предполагается. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей и представлены в Разделе 2 настоящей Схемы теплоснабжения. 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

К возобновляемым источникам энергии относятся: ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика. 
Ветроэнергетика. Перспективным является ввод ветрогенерирующих установок в территориально удаленных от ЕЭС районах для обеспечения малых поселений без подключения ветрогенерирующих установок к сети. Использование данного вида энергии подлежит дополнительному технико-экономическому обоснованию. 
Гидроэнергетика. На территории муниципального образования отсутствуют крупные по водоносности реки, которые могут быть использованы для развития сегмента генерации электроэнергии малыми ГЭС. Возможность использования данного вида энергии на территории муниципального образования отсутствует.  
Солнечная энергетика. Данный вид энергетики основывается на преобразовании электромагнитного солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию. Применение солнечных электростанций в с.п. Псычох экономически и технически нецелесообразно. Это обусловлено тем, что в зимний период данный вид возобновляемой энергии не может быть использован по причине малой солнечной радиации, падающей на поверхность. 
Биоэнергетика. В биоэнергетике при производстве тепловой энергии в качестве сырья используется биотопливо – топливо, получаемое из биологического сырья. По типу исходного сырья различают три вида биотоплива: биологические отходы, лигноцеллюлозные соединения и водоросли.  На территории с.п. Псычох посевные площади растений, отходы которых могут быть использованы для производства биотоплива, крайне незначительны, а поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы не особенно малочисленно, использование данного типа сырья для выработки электроэнергии в промышленных масштабах не является перспективным.   
Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, на территории с.п. Псычох отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция. Таким образом, на основании вышеизложенного определена нецелесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

 РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.П. ПСЫЧОХ
 
Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с	целью сравнения 	разработанных 	вариантов 	развития 	системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для актуализации Схемы теплоснабжения. 
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются: 
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей; 
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии; 
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
· согласованность с планами и программами развития сельского поселения. 
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих. 
 
6.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения с.п. Псычох (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории с.п. Псычох, в первую очередь определяются перспективными условиями развития энергетики в Кабардино-Балкарской Республике в целом. 
Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации в Кабардино-Балкарской Республике, являются: 
· Приказ Минэнерго России от 28.02.2023 г. №108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы»; 
В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения с.п. Псычох в части размещения источников тепловой энергии: 
· Сценарий 	1: сохранение 	существующих 	источников теплоснабжения и в целом системы централизованного теплоснабжения по состоянию на конец 2024 г.; 
· Сценарий 2: строительство 	новых 	котельных 	с дальнейшим выводом из эксплуатации существующих котельных и переводом их нагрузок, на новые источники теплоснабжения. 

6.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения с.п. Псычох на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
 
Обосновывающими материалами к схеме теплоснабжения, для сценариев 1 и 2 по показателям: 
· затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 
· затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 
· ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования является Сценарий 2. 

Данный сценарий позволяет обеспечить: 
· снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии по ряду источников; 
· снижение потребление топлива при производстве тепловой энергии по ряду источников; 
· меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения). 
В качестве основного варианта развития системы теплоснабжения с.п. Псычох предлагается принять второй вариант развития. 

РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

7.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется. 
7.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах с.п. Псычох

На момент актуализации схемы теплоснабжения, потребности в подключении к тепловым сетям новых потребителей не было. 

7.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках реализации схемы теплоснабжения строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено. 
 
7.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
 
Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

7.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения для обеспечения качества и надежности теплоснабжения с.п. Псычох представлен в таблице 6.3 
  
Таблица 6.3. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей ООО «Тепловик»
	Наименование объекта
	Наименование мероприятий
	Характеристика объекта (после реализации объекта, в
однотрубном исчислении)
	Год финансирования

	Объем затрат

	
	
	Ед. изм.
	Значение
	
	

	Сети теплоснабжения

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения
	км
	0,42
	2029
	1 950


Примечание: в связи с совместной прокладной, замена сетей производится сразу для трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

РАЗДЕЛ 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ),
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

8.1. 	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления, которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
 
В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории с.п. Псычох не применяется. 
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
В соответствии с ФЗ № 438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители городского округа будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме. 
 
8.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
 
Открытая система горячего водоснабжения на территории с.п. Псычох не применяется. 
 
РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

9.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
 
Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с: 
· Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической             и тепловой энергии»; 
· Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; 
· СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 
· Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 
Расчет по каждому источнику произведен на основании: 
· фактических данных по характеристикам оборудования котельных; 
· данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период; 
· прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии; 
· прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. 
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии системы теплоснабжения на территории с.п. Псычох, в зависимости от сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения, представлены в таблицах 8.1, 8.2. 
 
Таблица 8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии (сценарий 1)
 
	Наименование
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Квартальная котельная

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	Выработка тепловой энергии на источнике
	Гкал
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/ч (м2/ч)
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26



Таблица 9.2. Топливный баланс источников тепловой энергии (сценарий 2)
	Наименование
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Квартальная котельная

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	Выработка тепловой энергии на источнике
	Гкал
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32
	2 153,32

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/ч (м2/ч)
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26




9.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
 
Развитие системы централизованного теплоснабжения в с.п. Псычох не предусматривается. 
Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории с.п. Псычох экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется. 

9.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
 
В качестве основного топлива на котельных с.п. Псычох используется природный газ с теплотворной способностью – 7 920 ккал/ куб. м. 
 
9.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в с.п. Псычох
 
Видом топлива в системе теплоснабжения с.п. Псычох является природный газ. 
 
9.5. Приоритетное направление развития топливного баланса с.п. Псычох
 
Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения с.п. Псычох является сохранение существующего топливного баланса с использование природного газа в качестве основного топлива. 

РАЗДЕЛ 10 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
 
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов: 
· Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. МДС 81-02-12-2011, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 года № 481; 
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 06.03.2023 года № 158/пр; 
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Минстроя России от 06.03.2023 года № 159/пр (применяются для сетей горячего водоснабжения); 
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2020. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 14.03.2023 года № 183/пр 
· (применяются для котельных, тепловых пунктов); 
· прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др. 
· Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.  
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, в зависимости от сценариев перспективного развития, представлена ниже. 
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий. 
Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения. 

10.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблицах 9.1, 9.2. 
 
10.2. 	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблицах 9.3, 9.4. 
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Таблица 9.1. Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (сценарий 1)
 
	Наименование мероприятия 
	Источник финансирования 
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) 

	
	
	 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Реконструкция котельной 
№ 11 
	Бюджетные средства 
	15 650
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	15 650
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 



Таблица 9.2. Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (сценарий 2)
 
	Наименование мероприятия 
	Источник финансирования 
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) 

	
	
	 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1. Строительство новых котельных

	котельной 
	Бюджетные средства 
	25 650 
	- 
	- 
	25 650 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников









Таблица 9.3. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей (сценарий 1)
 
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)

	
	
	Всего
	2027
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов

	1.1. Строительство новых тепловых сетей

	Тепловые сети

	Сторонние средства
	8 650
	8 650
	- 
	- 
	- 
	- 



	 
Таблица 9.4. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей (сценарий 2)
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем затрат, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)

	
	
	Всего
	2027
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

	1.1. Реконструкция тепловых сетей

	Тепловые сети

	Сторонние средства
	1 950
	1 950
	- 
	- 
	- 
	- 


 
10.3. 	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
 
	Мероприятия 	по 	изменению 	температурного 	графика 	и 
гидравлического режима работы системы не предусмотрены, инвестиции не запланированы. 
 
10.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
 
Открытые системы теплоснабжения в сельском поселении Псычох отсутствуют, мероприятий по обеспечению передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 

10.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения: 
· обеспечение возможности подключения новых потребителей; 
· обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов; 
· повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения); 
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения. 
 
10.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций за базовый период актуализации схемы теплоснабжения (2024 г.) на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения с.п. Псычох отсутствуют. 
 
РАЗДЕЛ 11 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.П. ПСЫЧОХ

Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Псычох разрабатываются в соответствии п. 79 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения. 
В соответствии с п. 179 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» к индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, относятся: 
· индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения); 
· индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения; 
· индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения. 
При необходимости или наличии возможности развития системы теплоснабжения с.п. Псычох, индикатор развития системы теплоснабжения разрабатывается гарантирующим поставщиком тепловой энергии в с.п. Псычох.

РАЗДЕЛ 12. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящим проектом не предусматривается прирост площади строительных фондов. Общественно-административная застройка сохраняется без изменений. Увеличение зоны действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.
В связи с отсутствием прироста строительных фондов перспективного прироста тепловой энергии не предусматривается.
Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет. Тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов. При этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями. Это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования. Такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию техническое перевооружение) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).
Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для населения утверждены постановлением Министерства энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения с.п. Псычох не установлена. В настоящее время подключение новых абонентов не производилось. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.П. ПСЫЧОХ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 г. при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения не является обязательным.

РАЗДЕЛ 16. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км/год).
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом.
[image: ]Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
[image: ]Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:
где L - протяженность каждого участка, км.
[image: ]Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

	где τ- срок эксплуатации участка, лет.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
[image: ]Среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 = 0,05 1/(год*км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
2. Показатели надёжности системы теплоснабжения:
а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;
Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
Kобщ=Q1 × Kистi+…+ Qn × Kист n/ Q1 +Qn,
где Кистi , Kист n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;
Qi = Qфакт / tч ,
Где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.
n – количество источников тепловой энергии.
б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;
Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
Kобщ=Q1 × Kистi+…+ Qn × Kист n/ Q1 +Qn
где Кистi , Kист n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;
в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;
Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
Kобщ=Q1 × Kистi+…+ Qn × Kист n/ Q1 +Qn
где Кистi , Kист n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;
д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в процентах;
Оценку уровня резервирования (Кр):
· от 90% до 100% - Кр = 1,0;
· от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;
· от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;
· от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;
· менее 30% включительно - Кр = 0,2.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
Kобщ=Q1 × Kистi+…+ Qn × Kист n/ Q1 +Qn
где Кистi , Kист n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;
е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
Кс = Sэкспл - Sветх / Sэкспл,
где Sэкспл - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 
      Sветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.
ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк.тс = nотк / S [1/(км × год)],
где	nотк – количество отказов за предыдущий год;
S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) в км

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):
· до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0;
· от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;
· от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;
· свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = [Qоткл × 100] /Qфакт в %, где Qоткл – недоотпуск тепла;
Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины относительного	недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):
· до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
· от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
· от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
· от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;
· свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:
Км = Кf + Кn / n,
где Кf, Kn - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
n – число показателей, учтённых в числителе.
л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр. Частные показатели не должны превышать 1,0.
м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.
н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
· укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
· оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием
· наличия основных материально-технических ресурсов;
· укомплектованности передвижными	автономными источника электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25Кn + 0,35Км + 0,3Ктр + 0,1Кист
Общая оценка готовности представлена в таблице 11

Табл. 11
	Кгот
	Кп; Км; Ктр
	Категория готовности

	0,85-1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность



3. Оценка надёжности систем теплоснабжения:
а) оценка надёжности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:
· надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1;
· малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт.
· ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:
· высоконадёжные - более 0,9;
· надёжные - 0,75 - 0,9;
· малонадёжные - 0,5 – 0,74;
· ненадёжные - менее 0,5.
в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:
Кнад = Кэ +Кв +Кт +Кб +Кр +Кс +Котк т.с +Кнед / 8

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения	определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур	 наружного воздуха и данных	о	времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей,	рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом	для ликвидации повреждения,	предложенную Е.Я. Соколовым:
[image: ]где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;
D - условный диаметр трубопровода, м.
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:
[image: ]
где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ⁰С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 12






Табл. 12. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемо помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов
	Температура наружного воздуха, ⁰С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения Температуры воздуха отапливаемого помещения до +12⁰С, ч

	-27,5
	21
	5,7

	-22,5
	62
	6,4

	-17,5
	191
	7,4

	-12,5
	437
	8,8

	-7,5
	828
	10,7

	-2,5
	1350
	13,9

	2,5
	1686
	19,9

	6,5
	681
	29,5


Результаты оценки вероятности отказов и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, указаны в таблице 13.
Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя должна удовлетворять условию Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения.
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии определяется из фактических результатов	– времени продолжения	аварий (отказов), срок ее ликвидации и потребителей, подключенных к аварийным тепловым сетям.
Результаты	расчёта	перспективных	показателей	надёжности систем теплоснабжения на основании формул представлены в таблицах 12 и 13.
Перспективные показатели надёжности	системы теплоснабжения котельной указаны в таблице 13.
Табл. 13
	№
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
	Значение

	1
	Показатель надежности электроснабжения котельной
	Kэ
	1

	2
	Показатель надежности водоснабжения котельной
	Kв
	1

	3
	Показатель надежности топливоснабжения котельной
	Kт
	1

	
4
	Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам
	Kб
	1

	5
	Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети
	Kр
	0,5

	6
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Kс
	0,2

	7
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Kотк.тс
	1

	8
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Kнед
	1

	9
	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
	Kп
	1

	10
	Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Kм
	1

	11
	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Kтр
	1

	12
	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
	Kист
	1

	13
	Показатель готовности котельной к проведению аварийно- восстановительных работ в системе теплоснабжения
	Kгот
	1

	14
	Общий показатель надёжности системы теплоснабжения
	Kнад
	0,9


По результатам оценки надежности теплоснабжения предлагаются мероприятия, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене до 2035 года.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Так же рекомендуется провести техническое перевооружение части централизованных котельных с заменой котлов с более высоким КПД.
Стоимость планируемых работ определить проектно-сметной документацией.
РАЗДЕЛ 17. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1.	Реализация плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с.п. Псычох Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской республики необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения с.п. Псычох направлена на решение следующих задач:
-	повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
-	мобилизации усилий всех инженерных служб с.п. Псычох для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
-	снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.
-	информировать ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
17.2.	Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения администрации с.п. Псычох могут послужить:
-	неблагоприятные погодно-климатические	явления	(ураганы, смерчи,	бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
-	человеческий фактор (неправильные действия персонала);
-	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП;
-внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в
17.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.
Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, как правило, возлагаются на заместителя Главы администрации Баксанского муниципального района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:
а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;
б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.
ПРИМЕЧАНИЕ: в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;
в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;
г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;
д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;
е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;
ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;
и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.
17.3.1.	Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций:
17.3.2.	В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с.п. Псычох ответственные лица должны быть оповещены:
17.3.3.	Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:
-	принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;
-при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;
-	фиксирует в оперативном журнале:
-	время и дату происшествия;
-	место происшествия (адрес);
-	тип и диаметр трубопроводной системы;
-	определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);
-	проводит анализ и определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;
-	определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории с.п. Псычох;
-	оповещает:
-	начальника аварийно-диспетчерской службы организации;
-	руководителя, главного инженера организации;
-	осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям
17.3.4.	Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.
17.3.4.1.	Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя руководителя администрации муниципального образования, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.
17.4.	Заместитель руководителя администрации муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:
-	оповещает руководителя администрации муниципального образования;
-	лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.
17.4.1.	Руководитель администрации муниципального образования в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:
-	через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;
-	в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам.
-	создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).
17.4.2.	Порядок действий по устранению аварийных ситуаций:
17.4.3.	В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения с.п. Псычох осуществляется:
-	в Администрации с.п. Псычох- специалистом, подразделения, курирующего вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства;
-	в теплоснабжающей (теплосетевой) организации - 1 специалистом - дежурным диспетчером;
-	в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;
-	в теплоснабжающей организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек.
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
17.4.4.	Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем руководителя администрации Баксанского муниципального района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.
17.4.5.	Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
17.5.	В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.
17.5.1.	В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.
17.5.2.	В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице.
Нормативное время на устранение аварийной ситуации.
	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на
устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10



17.5.3. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:
составить общую картину характера, места, размеров аварии;
определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
организовать предотвращение развития аварии;
принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;
получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.
определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие
инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;
17.5.4. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.
 17.6.	Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций:
17.6.1.	Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
17.6.2.	Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающей организации. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.
17.6.3.	К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

РАЗДЕЛ 18 ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ К ОЗП 2025-2026гг.
· покраска газопроводов и сетей теплоснабжения внутри котельной;
· опрессовка системы теплоснабжения;
· текущий ремонт котлов;
· ревизия и ремонт газопроводных сетей и электрооборудования;
· оповещение потребителей тепловой энергии о начале отопительного сезона.
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1.

 

При

знать утратившим силу постановление местной администрации 

Баксанского муниципального района № 

101

2п от 1

9 августа 2024

 

года «Об 

утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Псычох».

 

2.

 

Утвердить прилагаемые 

схем

ы

 

теплоснабжения сельского поселения 

Псычох

 

в новой редакции (

Приложение №1

 

и2)

. 

 

3.

 

Опубликовать настоящее П

остановление в 

районной газете 

«Баксанский вестник» и на официальном

 

сайте местной 

администрации

 

                  

Баксанского муниципального района

. 

 

4.

 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

   

4

. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района  

по вопросам жизнеобеспечения и б

езопасности   А.З.

 

Ойтова.
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